PROTOKÓŁ BADAŃ OŚWIETLENIA

1. Charakterystyka obiektu.

1.1.Nazwa i adres: Bank 

1.2.Dział:  księgowość
1.3.Rodzaj wykonywanej pracy:  prace biurowe.

1.4.Wymagania oświetleniowe: 500 lx

1.5.Wymiary pomieszczenia:

       powierzchnia ok. 17,5 m²

1.6.Struktura wnętrza:

     ściany: płyty kartonowo-gipsowe malowane farbą koloru jasnokremowego; powierzchnia

                 gładka; czyste

     sufit: kasetonowy, biały, czysty

     podłoga: wykładzina koloru niebieskiego..

2. Urządzenia oświetleniowe.

2.1.Typ opraw: 4x18W PL/PL i 4x18W PL/PL EP produkcji Magh Liht Piła

2.2.Ilość źródeł światła w oprawie: 4 świetlówki 18 W  barwy dziennej

2.3.Wysokość zawieszenia nad poziomem podłogi: 3,0 m

2.4. Czas użytkowania od momentu zainstalowania: 2 tygodnie.

2.5. Moc całkowita zainstalowanych opraw: 432 W

3. Rozmieszczenie opraw i punktów pomiarowych: zgodnie z rysunkiem.

4. Wyniki pomiarów.

4.1.Napięcie na zaciskach opraw: 224 V

4.2.Współczynniki odbicia:

· ściana 1 – 0,53

· ściana 2 – 0,38

· ściana 3 – 0,52

· ściana 4 – 0,49

· podłoga – 0,04

· powierzchnia biurka 1 – 0,16

· powierzchnia biurka 2 – 0,15

· powierzchnia biurka 3 – 0,15

4.3.Średnie natężenie oświetlenia podstawowego w pomieszczeniu wynosi 696 lx i jest  większe niż zaleca PN-84/E-02033. 

Średnie natężenie oświetlenia ewakuacyjnego wynosi 5,0 lx i jest większe niż przewidują  aktualnie obowiązujące przepisy.

Oświetlenie ewakuacyjne uruchamia się automatycznie w ciągu 1 sekundy po zaniku zasilania oświetlenia podstawowego.

Pomiary wykonano miernikiem LX-105 nr 010706993. 

Następne pomiary wykonać nie później niż w 2006 roku.






Pomiary wykonali :











1. ........................................









2. ....................................... 

